STINGĂTOARE PORTABILE DE INCENDIU

STINGATOR PORTABIL CU SPUMA CHIMICA TIP C9

AGENT DE STINGERE  UTILIZAT

Acest stingator utilizeaza , ca agent stingator spuma chimica , obtinuta in general prin reactia dintre o substanta acida ( sulfat de aluminiu ) si una bazica ( bicarbonat de sodiu ) reactie insotita de degajarea unui gaz inert , de obicei bioxid de carbon .

MODUL DE UTILIZARE :

- se desfunda ajutajul cu o sarma sau un cui ;

- se agita prin rasturnare de 4 -5 ori pentru ca cele doua solutii sa se amestece bine intre ele , dupa care se tine cu capacul in jos ;

- se indreapta ajutajul de avacuare spre locul incendiului ;

In urma reactiei celor doua solutii se formeaza spuma chimica ale carei bule sunt umplute cu bioxid de carbon .

Stingatorul functioneaza pana la golirea completa , deoarece reactia o data inceputa  , nu mai poate fi oprita .

Datorita bioxidului de carbon rezultat in urma reactiei , presiunea in stingator creste si spuma este evacuata prin ajutaj . Volumul spumei obtinute este de 7-9 ori mai mare decat cel al solutiilor folosite la incarcare .

CONTROLUL INCARCATURII

Se executa din 6 in 6 luni , in primul an dupa incarcare , la toate aparatele din dotare , iar dupa expirarea termenului de un an , din 3 in 3 luni , prin sondaj la 1-3 stingatoare de aceeasi grupa incarcate la aceeasi data si pastrate in aceleasi conditii .

STINGATOR PORTATIV CU BIOXID DE CARBON

( ZAPADA CARBONICA )

# AGENT DE STINGERE  UTILIZAT

Acest stingator utilizeaza ca agent de stingere bioxidul de carbon . Acesta este folosit cu ajutorul stingatoarelor cat si in instalatiile fixe , fiind in general utilizat la stingerea incendiilor de natura electrica , in muzee , expozitii , biblioteci , deoarece zapada carbonica este rea conducatoare de electricitate si nu distruge obiectele cu care vine in contact .

## MODUL DE UTILIZARE

Pentru punerea in functiune a stingatorului se deschide robinetul buteliei si se indreapta difuzorul catre incendiu .

Prin deschiderea robinetului , bioxidul de carbon lichid aflat sub presiune iese pe teava sifon si , prin furtunul de cauciuc , patrunde in difuzor . In difuzor , datorita fenomenului de detenta (trecerea  de la un volum mic si presiune mare la volum mare si presiune mica ) , temperatura bioxidului de carbon scade sub temperatura de solidificare ( -780C ) si trece in stare solida sub forma de fulgi de zapada carbonica . Zapada carbonica astfel formata este evacuata prin difuzor prin gura acestuia spre focarul incendiului .

NOTA : Exista si stingatoare la care furtunul si difuzorul sunt inlocuite cu o palnie metalica racordata direct la iesirea din robinet .

CONTROLUL INCARCATURII

Incarcarea buteliei cu bioxid de carbon la o presiune de 60-75 atm. se face  numai de fabricile producatoare si de atelierele specializate si autorizate . Controlul incarcaturii se face prin cantarirea stingatorului .

STINGATORUL PORTATIV CU PRAF SI BIOXID DE CARBON

tip P3 ,P6 ,P10 cu functionare prin presurizare

#### AGENT DE STINGERE UTILIZAT

##### Acest stingator utilizeaza ca agent de stingere produse uscate pulverulente denumite FLOREX( bicarbonat de potasiu + adjuvanti solizi care-i confera stabilitate ).

#### MODUL DE UTILIZARE

Se agita recipientul prin rasturnare de cateva ori .

Se trage siguranta .

Se prinde furtunul .

Se apasa puternic parghia .

Se lasa parghia si se asteapta 5-8 secunde ( aceasta operatie este foarte importanta ) .

Se indreapta furtunul ( orificiul de evacuare ) spre baza focului si se apasa parghia .

Dupa utilizare se va introduce siguranta inapoi si se va trimite la incarcat .

Pentru evitarea unor accidente in timpul utilizarii stingatorului nu se va sta cu corpul aplecat deasupra acestuia .

#### CONTROLUL INCARCATURII

Este necesar ca de doua ori pe an , sa se controleze starea prafului din corpul stingatorului si in cazul ca prezinta aglomerari ( bulgari ) sa se treaca printr-o sita deasa . Totodata se verifica prin cantarire , cantitatea de bioxid de carbon din butelie , care , in functie de tipul stingatorului trebuie sa fie de 190 , 330 sau 475 g . Cand butelia a pierdut cca. 20-25 % din greutate , se înlocuieşte.

Cadru tehnic - Responsabil P.S.I.

Col.(r)ing. NICHIFOROV Vasile